## Sheet1
广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目（招标编号：GXKJZB2016-0101）澄清问题汇总
广西电网有限责任公司物流（招标）服务中心：
商务部分
序号 | 标的名称 | 包号 | 需求条目编码 | 项目名称 | 需澄清问题 | 地市局 | 答复
技术部分
序号 | 标的名称 | 包号 | 需求条目编码 | 项目名称 | 需澄清问题 | 地市局 | 答复
1 | 电能计量非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 技术规范书中的附图内，均画有浪涌保护器及浪涌保护器前端微断，请问表箱内是否需要安装一组浪涌保护器？如需安装，请提供浪涌保护器及浪涌保护微断的参数。 | 广西电网有限责任公司 | 已发澄清补遗公告，以新的附图为准。
2 | 电能计量非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 1、三相低压经互感器表箱内计量互感器和试验接线盒是否均由厂家提供？如接线盒由厂家提供则接线盒标准是否采用全透明防错位全铜螺钉的接线盒？ 2、技术规范书内6.2.3要求安装的出线开关为三相塑壳断路器，但在表7.1元件参数配置表内要求出线开关为四级塑壳断路器，2者以哪个要求为准？ 3、该三相互感式表箱是否需要配一次线材？配多大规格的一次线材？ | 广西电网有限责任公司 | 1、带接线盒；采用全透明防错位全铜螺钉的接线盒 2、技术规范书6.2.3已明确进线开关为三级开关，出线开关为四级开关，与表7.1描述不矛盾。 3、不需要配一次线材。
3 | 电能计量非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 技术规范书内要求塑壳断路器带分励脱扣器DC24V，容量太大，会导致断路器无法启动，是否可用AC220V的分励脱扣器加一个继电器来过渡使用？ | 广西电网有限责任公司 | 执行技术规范书要求
4 | 电能计量非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 单表位表箱按技术要求出线开关使用2P/80A，2P/80A比2P/63A的开关模数大，经计量，若按图纸的表箱尺寸，单相6表（3行2列）、单相9表、单相12表、单相15表均不够位置安装相应的出线开关数量，请问是否考虑将出线2P/80A改为2P/63A？或者允许使用非南网标准的箱体？ | 广西电网有限责任公司 | 已发澄清补遗公告，执行2P/63A
5 | 电能计量非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 包中所有电表箱(包括单相、三相)是否需要配置电表，经互感器式的表箱是非需要配置计量互感器 | 广西电网有限责任公司 | 无需配置电表或互感器
6 | 电能计量箱非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 电能计量非金属箱技术规范书的“表7.1表箱内元件、导线材料参数配置表”的第1条对于微型断路器的分断能力要求“Ics≥100%Icu”是否有误，因为额定短路分断能力Ics不可能大于额定极限短路分断能力Icu，是否应为“Ics=100%Icu”?另外国标中对于微型断路器的Ics=100%Icu指标没有明确要求，可否对“微型断路器Ics=100%Icu”不做要求，而是满足“极限分断能力Icu≥6KA”或“使用分断能力Ics≥6KA”即可？ | 广西电网有限责任公司 | 执行技术规范书要求，必须同时满足对Icu和Ics的要求。Icu≥6kA为微型断路器的基本技术要求，不能选择Ics在6kA以下的开关。
7 | 电能计量箱非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 表箱送样时，表箱内的塑壳断路器、隔离开关及微型断路器等电气开关外壳能否暂不激光蚀刻“GXDW”字样？因为元件厂家反映，隔离开关、微型断路器很小，在开关外壳上刻字很有难度，如何做需要时间研究，短期内难以响应此要求。 | 广西电网有限责任公司 | 送样品可暂不蚀刻字样。供货时要求严格执行技术规范书要求，蚀刻“GXDW”或“广西电网”字样。
8 | 电能计量箱非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 单相表箱及三相多位表箱出线开关额定电流(A)以后为63A，现在技术规范为80A，是否偏大，能否改成63A? | 广西电网有限责任公司 | 已发澄清补遗公告，执行2P/63A
9 | 电能计量箱非金属表箱 | 1 |  | 广西电网有限责任公司2016年上半年新居配项目物资（营销类）框架公开招标项目 | 技术规范中写到：3、塑壳断路器：Icu≥36kA、Ics≥75%Icu。塑壳断路器中大部分Icu为25KA,35KA,50KA,70KA,请问Icu能否为Icu≥35kA | 广西电网有限责任公司 | 执行Icu≥36kA